## Sheet1
Mô tả | Chú thích | Tần suất bảo trì | Thực hiện
Sử dụng/điều chỉnh thứ tự hoạt động máy nén khí | Tắt/ điều chỉnh thứ tự hoạt động các máy nén khí không cần thiết | Hàng ngày | Có
Kiểm tra trực quan tổng thể | Hoàn thành kiểm tra trực quan tổng thể để đảm bảo tất cả các thiết bị đang hoạt động và hệ thống an toàn đặt đúng vị trí | Hàng ngày | Có
Định lượng rò rỉ | Tìm kiếm và báo cáo bất kỳ điểm rò rỉ nào trong hệ thống | Hàng ngày | Có
Hoạt động của máy nén khí | Giám sát máy nén khí trong thời gian hoạt động và biến thiên nhiệt độ từ các đường chuẩn xu hướng | Hàng ngày | Có
Máy sấy khí | Quan sát các máy sấy khí hoạt động đúng chức năng | Hàng ngày | Có
Thông gió máy nén khí | Đảm bảo hệ thống thông gió là phù hợp cho máy nén khí và đầu vào | Hàng ngày | Có
Bôi trơn máy nén khí | Ghi nhận mức độ, màu sắc và áp lực. So sánh với các giá trị theo xu hướng. | Hàng ngày | Có
Xả nước ngưng | Xả nước ngưng từ bồn chứa, điểm trũng và / hoặc các bộ lọc | Hàng ngày | Có
Nhiệt độ vận hành | Xác nhận nhiệt độ hoạt động theo đúng yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất | Hàng ngày | Có
Van giảm áp suất | Xác nhận tất cả van giảm áp đang hoạt động tốt | Hàng tuần | Có
Kiểm tra độ căng của đai | Kiểm tra độ căng và độ thẳng của đai được cài đặt đúng | Hàng tuần | Có
Miếng đệm bộ lọc khí vào | Làm sạch hoặc thay thế miếng đệm bộ lọc khi cần thiết | Hàng tuần | Có
Kiểm tra thiết bị sử dụng khí nén | Tất cả các thiết bị sử dụng khí nén cần phải được kiểm tra rò rỉ thường xuyên. Rò rỉ thường xảy ra ở: - Vòi phun bị mòn / nứt / sờn - Các van khí đang tắc nghẽn - Xi-lanh đóng gói | Hàng tuần | Có
Các bộ xả nước ngưng | Làm sạch các cáu cặn và kiểm tra hoạt động | Hàng tuần | Có
Các ổ đỡ động cơ | Bôi trơn các ổ đỡ động cơ theo đúng yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất | Hàng tháng | Có
Dầu hệ thống | Tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng và kích cỡ máy nén, định kỳ lấy mẫu dầu để theo dõi độ ẩm, mức độ phân tử và chất bẩn khác. Thay thế dầu nếu cần. | Hàng tháng | Có
Các khớp nối | Kiểm tra tất cả các khớp nối có đang hoạt động tốt và được canh thẳng | Hàng năm | Có
Các vòng đệm của trục động cơ | Kiểm tra rò rỉ hoặc mài mòn cho tất cả các vòng đệm | Hàng năm | Có
Bộ lọc dòng khí | Thay thế các thành phần loại bỏ dầu và các hạt khi sụt áp vượt quá 2-3 psid | Hàng năm | Có
Kiểm tra giá đỡ | Kiểm tra và đảm bảo tất cả các giá đỡ của máy nén là chắc chắn | Hàng năm | Có