## Sheet1
Mô tả | Đề xuất | Tần suất bảo trì | Thực hiện
Sử dụng/điều chỉnh thứ tự hoạt động các tháp giải nhiệt | Tắt/ điều chỉnh thứ tự hoạt động các tháp không cần thiết | Hàng ngày | Có
Kiểm tra trực quan tổng thể | Hoàn thành kiểm tra trực quan tổng thể nhằm đảm bảo tất cả các tháp đang hoạt động tốt và các hệ thống an toàn được đặt đúng vị trí | Hàng ngày | Có
Kiểm tra tắc nghẽn | Đảm bảo nước đang lưu thông tốt trong tháp | Hàng ngày | Có
Tình trạng động cơ quạt | Kiểm tra tình trạng của động cơ quạt thông qua nhiệt độ hoặc phân tích độ rung và so sánh với giá trị chuẩn. | Hàng tuần | Có
Làm sạch màn hút | Làm sạch tất cả cáu cặn của màn hút | Hàng tuần | Có
Kiểm tra mẫu nước | Kiểm tra nồng độ chất rắn hòa tan và lượng hóa chất thích hợp. Điều chỉnh mức xả đáy và lượng hóa chất nếu cần. | Hàng tuần | Có
Vận hành nước bổ sung | Vận hành đóng ngắt bằng tay để kiểm tra hoạt động đóng ngắt của van phao là hợp thức | Hàng tuần | Có
Độ rung | Kiểm tra độ rung quá mức trong động cơ, quạt và bơm | Hàng tuần | Có
Kiểm tra cấu trúc tháp | Kiểm tra các điểm nối, khối đệm có bị lỏng lẻo, các điểm rò rỉ … | Hàng tuần | Có
Kiểm tra dây đai và puly | Điều chỉnh tất cả các dây đai và puly | Hàng tuần | Có
Kiểm tra chất bôi trơn | Đảm bảo rằng tất cả các ổ đỡ trục được bôi trơn theo khuyến nghị của nhà sản xuất | Hàng tháng | Có
Kiểm tra động cơ dẫn động và các cánh quạt | Kiểm tra độ mòn quá mức và đảm bảo độ chặt | Hàng tháng | Có
Canh thẳng động cơ | Canh thẳng khớp nối với động cơ nhằm tăng hiệu quả truyền động | Hàng tháng | Có
Kiểm tra các tấm chắn nước, cửa không khí vào và khối đệm | Tìm kiếm vị trí và kích cỡ lắp đặt phù hợp | Hàng tháng | Có
Làm sạch tháp | Loại bỏ tất cả bụi, cặn và rong tảo khỏi bể chứa nước, khối đệm và các vòi phun | Hàng năm | Có
Kiểm tra ổ đỡ trục | Kiểm tra độ mòn dây đai truyền động và ổ đỡ trục. Điều chỉnh, sửa chữa hoặc thay thế khi cần thiết. | Hàng năm | Có
Tình trạng động cơ | Kiểm tra tình trạng của động cơ thông qua phân tích nhiệt độ hoặc độ rung đảm bảo tuổi thọ lâu dài | Hàng năm | Có